II. Bilans mocy

TABLICA TO.2 (piwnice)

| Lp. | Wyszczególnienie | Pi [kW] | ko | Po [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oświetlenie | 10,6 | 0,7 | 7,4 |
|  | gniazda ogólne | 21.4 | 0,3 | 6,4 |
|  | Σ | 32 |  | 14,0 |
|  | Klimatyzatory (rezerwa) | 10,8 | 0,7 | 7,56 |
|  | Σ | 43 |  | 22,0 |

TABLICA T1.1 (parter)

| Lp. | Wyszczególnienie | Pi [kW] | ko | Po [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | oświetlenie | 11,3 | 0,7 | 7,9 |
| 2. | gniazda ogólne | 16,7 | 0,35 | 5,9 |
| 4. | Σ | 28 |  | 14 |
| 5. | Klimatyzatory (rezerwa) | 10,8 | 0,7 | 7,56 |
| 6. | Σ | 39 |  | 22 |

TABLICA T1.2 (parter)

| Lp. | Wyszczególnienie | Pi [kW] | ko | Po [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | oświetlenie | 10,4 | 0,7 | 7,30 |
|  | gniazda ogólne | 20,6 | 0,35 | 7,2 |
|  | Σ | 31 |  | 14 |
|  | Klimatyzatory (rezerwa) | 10,8 | 0,7 | 7,56 |
|  | Σ | 42 |  | 22 |

TABLICA T2.1 (piętro)

| Lp. | Wyszczególnienie | Pi [kW] | ko | Po [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | oświetlenie | 9 | 0,7 | 6,3 |
| 2. | gniazda ogólne | 20 | 0,35 | 7 |
| 4. | Σ | 29 |  | 13 |
| 5. | Klimatyzatory (rezerwa) | 10,8 | 0,7 | 7,56 |
| 6. | Σ | 40 |  | 21 |

TABLICA T2.2 (piętro)

| Lp. | Wyszczególnienie | Pi [kW] | ko | Po [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | oświetlenie | 11 | 0,7 | 7,7 |
| 2. | gniazda ogólne | 23,0 | 0,35 | 8,1 |
| 3. | Σ | 34 |  | 16,0 |
| 4. | Klimatyzatory (rezerwa) | 10,8 | 0,7 | 7,56 |
| 5. | Σ | 45 |  | 24 |

INSTALACJE KOMPUTEROWE

| Lp. | Wyszczególnienie | Pi [kW] | ko | Po [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | serwerownia | 4,0 | 0,75 | 3,0 |
| 2. | piwnice 14szt × 0,3kW | 4.2 | 0,6 | 2,5 |
| 3. | parter 47szt × 0,3kW | 14,1 | 0,65 | 9,2 |
| 4. | piętro 42szt × 0,3kW | 12,6 | 0,65 | 8,2 |
| 5. | szafy dystrybucyjne | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
| 6. | centrala telefoniczna | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
|  | Σ | 38 |  | 26 |

Łącznie

| Lp. | Wyszczególnienie | Pi [kW] | ko | Po [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | T0.1 – oddział RTG | 23 |  | 12 |
| 2. | T0.2 | 32 |  | 14 |
| 3. | R-RTG | 20 | 0,3 | 6 |
| 4. | TD - dźwig | 22 | 0,5 | 11 |
| 5. | TW1 - wentylacja | 3 |  | 3 |
| 6. | TW2 - wentylacja | 5 |  | 5 |
| 7. | RTC – węzeł cieplny | 5 |  | 3 |
| 8. | TOZ – oświetlenie zewnętrzne | 1,5 |  | 1,5 |
| 9. | T1.1 | 28 |  | 14 |
| 10. | T1.2 | 31 |  | 14 |
| 11. | T2.1 | 29 |  | 13 |
| 12. | T2.2 | 34 |  | 16 |
| 13. | instalacje komputerowe | 38 |  | 26 |
| 14. | Σ | 272 |  | 139 |
| 15. | rezerwa klimatyzatory 30×1,8kW | 54 | 0,7 | 38 |
| 16. | Σ | 326 |  | 177 |
| 17. |  |  |  |  |

Psz = Po × kj = 139 ×0,7 =97kW

z rezerwą:

Psz = Po × kj = 177 ×0,7 =124kW