### I. OPIS TECHNICZNY

do projektu: 	BUDYNEK PRZYCHODNI – Warszawa, ul. Czumy 1

– instalacje elektryczne

1. Wstęp

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne budynku przychodni. Budynek zbudowano w latach 80-tych.W obiekcie prowadzono fragmentaryczną wymianę i modernizację instalacji.

Obecnie, pod względem stanu instalacji elektr., można w Przychodni wyróżnić pomieszczenia gdzie:

- wymieniono instalacje wg projektów				- A

- instalacji nie wymieniono lecz sporządzono projekty		- B

- wymieniono instalacje bez projektów				- C

- występują stare instalacje kwalifikujące się do wymiany	- D

Celem opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji instalacji elektr. budynku zawierającej:

- projekt wymiany starych instalacji – obszar D

- inwentaryzację – obszar C

- powiązania z projektami obszaru A i B

Do projektu dołączono szczegółowy wykaz prac podstawowych do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach - poz. IV wykazu zawartości.

2. Materiały wyjściowe

- rysunki architektoniczno – budowlane

- dokumentacje wg punktu VII wykazu

- szkice powykonawcze

- inwentaryzacja

- uzgodnienia

- umowa nr 340/2001 sprzedaży energii elektr. - charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

3. Akty normatywne

Projekt wykonano w oparciu o następujące przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002-11-06

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690)						[1]

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

16 czerwca 2003r w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 					[2]

- Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych		[3]

- Norma PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

cz. 1: Miejsca pracy we wnętrzach			[4]

- Norma PN-EN 1838:2005 	Zastosowanie oświetlenia-Oświetlenie awaryjne	[5]

- Norma PN-86/E-05003/01 	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Wymagania ogólne.					[6]

- Norma PN-IEC 61024-1 	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Zasady ogólne.					[7]

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

- inne obowiązujące normy i przepisy

4. Charakterystyka budynku

Budynek wolnostojący, 3-kondygnacyjny. Konstrukcja – płyta żerańska. Ściany przyziemia żelbetonowe. Ściany działowe – gazobeton.

Wyposażenie techniczne:

- węzeł cieplny

- instalacje cw, zw, co, kanalizacja

- wentylacja mechaniczna

- dźwig osobowy hydrauliczny

5. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- rozdzielnicę główną RG

- instalacje rozdzielcze

- tablice piętrowe

- instalacje oświetlenia podstawowego

- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego

- instalacje odbiorcze siły i gniazd

- wydzielone instalacje zasilanie komputerów

6. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest z sieci poprzez złącze kablowe ZK. Ze złącza zasilana jest tablica licznikowa TL z rozliczeniowym pomiarem energii. Układ pomiarowy półpośredni z 1 licznikiem energii czynnej. Z TL zasilana jest rozdzielnica główna budynku RG. Schemat zasilania – rys. nr 1.

Aktualnie parametry zasilania zgodnie z umową nr 340/2001 wynoszą:

- moc przyłączeniowa		Pp=138kW

- moc umowna			Pu=40kW

Moc umowna może być corocznie zwiększana w zakresie do 138kW bez konieczności zmiany układu pomiarowego.

Docelowe podstawowe parametry zasilania po modernizacji:

- moc zainstalowana	Pi=326kW

- moc szczytowa		Psz=124kW

Projektowana moc szczytowa mieści się w zakresie mocy przyłączeniowej.

Proponowane rozwiązanie:

- pozostawić istniejącą tablicę licznikową TL

- zwiększać moc umowną w miarę modernizacji i wzrostu potrzeb

- tablicę TL wymienić w przypadku wzrostu mocy powyżej 138kW

- wykonać nową rozdzielnicę gł. RG

7. Rozdzielnica gł. RG

W RG zamontowane będą:

- wyłącznik główny pożarowy (sterowany z recepcji) WGP

- ochronniki przeciwprzepięciowe

- zabezpieczenia linii w.l.z. tablic piętrowych i urządzeń technicznych

W rozdzielnicy przewidziano rezerwę miejsca. Zastosowano szafy typu Prisma GX prod. Schneider. Aparatura modułowa na listwę TS35.

Rozdzielnicę zainstalować w miejsce istniejącej w pomieszczeniu nr 0117 w przyziemiu.

8. Instalacje rozdzielcze

Schemat instalacji przedstawiono na rys. nr 2.

Poszczególne tablice zasilane są oddzielnymi liniami w.l.z.

Projektowane linie kablowe zasilające tablice piętrowe dobrano z rezerwą umożliwiającą zainstalowanie dodatkowych urządzeń – klimatyzatorów.

W rozdzielnicy RG wydzielono instalacje zasilania urządzeń komputerowych.

Prowadzenie projektowanych kabli:

- korytka kablowe na odcinkach poziomych

- rury RB na odcinkach pionowych

Kable YKY 5×16mm2 układać w projektowanych rurach RB50.

Przewody YDY 5×6mm2 instalacji komputerowych wciągnąć w istniejące rury RB40.

9. Tablice piętrowe

Tablice wyposażone będą w:

- rozłącznik główny

- ochronniki przeciwprzepięciowe

- lampki sygnalizacyjne

- zabezpieczenia obwodów odbiorczych

- aparatura sterownicza oświetlenia i wentylacji

W tablicach zainstalowana będzie sekcja wydzielonej instalacji zasilania komputerów z analogicznym wyposażeniem. Zastosowano aparaturę modułową.

Tablice piętrowe instalować w miejsce istniejących tablic.

Istniejącą tablicę T0.1 (oddział RTG) wyposażyć w ochronniki, lampki sygnalizacyjne i rozłącznik testowania opraw awaryjnych.

10. Oświetlenie podstawowe

W projektowanych pomieszczeniach przyjęto następujące poziomy natężenia oświetlenia:

- 500lx – pokoje biurowe, gabinety lekarskie, rejestracje

- 200lx – poczekalnie, korytarze, ciągi komunikacyjne, pom. sanitarne, pom. techniczne

- 150lx – kl. schodowe

- 100lx – korytarz techniczny w piwnicy, pom. gospodarcze

Na korytarzach oświetlenie załączane będzie za pomocą przekaźników bistabilnych sterowanych przyciskami. W ciągach komunikacyjnych zaleca się zastosowanie łączników podświetlanych. Osprzęt Polo Optima lub podobnej klasy.

Instalacje wykonać przewodami YDY 1,5mm2 o odpowiedniej ilości żył. Rozprowadzenie przewodów na korytarzach w korytkach kablowych. W pomieszczeniach nad sufitem podwieszanym. Na ścianach przewody układać pod tynkiem. Pod glazurą przewody układać w rurkach RVKL.

W przyziemiu instalacje wykonać na tynku w rurkach ochronnych RB20, za wyjątkiem pomieszczeń:

- poradnia AA

- nocna pomoc lekarska

- szatnia 0111 z umywalniami i pom. wc

11. Oświetlenie ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano kompleksowo dla całego budynku.

W skład oświetlenia awaryjnego wchodzą:

- oświetlenie ewakuacyjne ciągów komunikacyjnych w budynku

- podświetlane znaki ewakuacyjne

- oświetlenie strefy otwartej (przeciwpaniczne) w wybranych pomieszczeniach przyziemia

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych stanowi część oświetlenia podstawowego. Oprawy zasilane z obwodów podstawowych. Oprawy awaryjne wyposażono w indywidualne inwertery z czasem potrzymania 2 lub 3 godziny.

Zadziałanie oświetlenia w trybie awaryjnym nastąpi po zaniku napięcia w danym obwodzie niezależnie od wysterowania oświetlenia podstawowego. W pomieszczeniach z istniejącą instalacją wymienić część opraw oświetlenia podstawowego na awaryjne zmieniając jednocześnie oprzewodowanie (należy dodać żyłę kontrolną)

Na drogach ewakuacyjnych winien być zapewniony następujący minimalny poziom natężenia oświetlenia:

- 1lx w osi pasa drogi ewakuacyjnej

- 0,5lx w centralnym pasie o szerokości nie mniejszej niż połowa szerokości drogi ewakuacyjnej

Podświetlane znaki ewakuacyjne

Na drogach ewakuacji i podświetlane znaki ewakuacyjne (piktogramy) wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne z budynku. Oprawy wyposażono w indywidualne inwertery z czasem potrzymania 2 lub 3 godziny. Możliwe jest załączenie opraw, w tablicy, do pracy jasnej lub pozostawienie do pracy ciemnej - zadziałanie oświetlenia w trybie awaryjnym nastąpi po zaniku napięcia w danym obwodzie

Oświetlenie stref otwartych (przeciwpaniczne)

W przyziemiu, w części pomieszczeń zainstalowano oprawy awaryjne. Przeznaczone są do umożliwienia bezpiecznego opuszczenia pomieszczenia po zaniku oświetlenia podstawowego w danym pomieszczeniu. Oprawy podłączono do istniejących obwodów oświetlenia w pomieszczeniach. Praca ciemna. Uruchomienie po zaniku napięcia. Oprawy wyposażono w indywidualne inwertery z czasem potrzymania 2 lub 3 godziny.

Wszystkie oprawy awaryjne połączyć dodatkowym oprzewodowaniem do testowania opraw. Łączniki testu umieszczono w tablicach piętrowych.

12. Instalacje gniazd

Instalacje wykonano przewodami YDY(p) 3×2,5mm2. Rozprowadzenie przewodów analogicznie jak dla instalacji oświetlenia. W poszczególnych punktach przewiduje się gniazda dwukrotne za wyjątkiem korytarzy i gniazd przy umywalkach. Na korytarzach zastosować gniazda z przesłoną.

W miejscach przewidzianych do pracy z komputerem zaprojektowano punkty elektryczno-logiczne PEL – rys. nr 31.

W skład PEL wchodzą

- gniazdo dwukrotne ogólnego przeznaczenia

- gniazdo dwukrotne wydzielonej instalacji zasilania komputerów

- puszka pojedyncza pusta dla gniazd 2xRJ sieci logicznej

W gabinetach lekarskich dopuszcza się wykonanie z pojedynczymi gniazdami. Dla instalacji wydzielonych przewiduje się 3-4 punkty odbiorcze na obwód.

Osprzęt Polo Optima lub podobnej klasy.

Od puszki sieci logicznej w pomieszczeniu do przestrzeni nad sufitem podwieszanym na korytarzu ułożyć rurę RVKL20 przeznaczoną na przewody logiczne.

13. Instalacje wyrównawcze

W pomieszczeniu rozdzielnicy głównej zamontować główny zacisk uziemiający. Do zacisku przyłączyć tablice znajdujące się w pomieszczeniu. Zacisk połączyć z istniejącym uziemieniem.

W korytkach, wzdłuż całej trasy w piwnicy ułożyć główną magistralę wyrównawczą – przewód LgY25mm2-żo.

Do magistrali przyłączyć:

- wykonane z materiałów przewodzących piony wod-kan, co

- urządzenia wentylacji

- punkty PE tablic elektrycznych

Magistralę przyłączyć do GZU.

Analogiczne połączenia przewodem LgY10mm2-żo wykonać na parterze i piętrze.

14. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie.

Układ instalacji odbiorczych TN-S .Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – samoczynne szybkie wyłączenie realizowane przez:.

- bezpieczniki w instalacjach rozdzielczych

- wyłączniki instalacyjne w obwodach oświetlenia

- wyłączniki ochronne różnicowoprądowe 30mA w obwodach gniazd

15. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przed przepięciami realizowana jest przez ochronniki klasy B+C w rozdzielnicy RG i klasy C tablicach piętrowych.

Wykonane będą połączenia wyrównawcze wg opisu w punkcie 13.

16. Instalacja odgromowa

Budynek wyposażony jest w instalację odgromową spełniająca wymagania norm [6] i [7]. Dokumentacja – pozycja VII-VIII wykazu zawartości.

17. Ochrona przeciwpożarowa

Wyposażenie elektryczne nie wnosi zagrożenia pożarowego. Wyposażenie elektryczne spełnia wymagania normy PN – IEC 60364 pod względem ochrony przeciwpożarowej. Przewody spełniają wymagania ochrony przed prądami przetężeniowymi. Obwody odbiorcze gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi 30mA.

Wykonać:

- główny wyłącznik prądu WGP (sterowany z recepcji)

- dźwig wyposażyć w funkcję wymuszonego zjazdu (sterowany z recepcji)

- atestowane uszczelnienia ognioodporne E60 przepustów kablowych w przyziemiu

- oświetlenie ewakuacyjne wg punktu 11

18. Uwagi końcowe

Dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i innych wyrobów równoważnych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, montażowych i eksploatacyjnych nie gorszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań projektu.

Zastosowane materiały i urządzenia  winny posiadać certyfikaty zgodne z Prawem Budowlanym.

Po wykonaniu instalacje należy poddać sprawdzeniu zgodnie z normą PN – IEC 60364-6-61.

Na przeprowadzone badania sporządzić odpowiednie protokóły.